# Text boxes

Connexions en

présentation Rail Din

+

+

+

B

-

+

-

+

D

-

C

F

fax 05 60 01 69 77- elecdan@orange.fr

output

P/N . 0 – 20 / 0 – 20  CI

IPN :

Recopieur de               "0 à 20mA", rapide, précis ; protections multiples ; mise en œuvre simple ; économique

-

elecdan@orange.fr

Response time : < 1ms

Precision : 0,2%

Regulation : 0,05%

Load : 0 à 500(

0

( des bornes A, B, C, D, E et F :  2,2mm

borne F

borne E

24V power

zéro

F

E

0 à 20mA

Boîtier pour CIRCUIT IMPRIME

50,8 x 25,4 x 11mm

Ref. 0 – 20 / 0 – 20 CI

isolated analog signal

CONVERTER

triple isolation

0 à 20mA

-

IPN :

+

24V power

output

Isolated analog signal

CONVERTER

triple isolation

+

A

+

(Ve <  2,5V

IPN :

P/N : 0 – 20 / 0 – 20 RD

-

0 à 500(

load

+

0 à 20mA

0 à 20mA

output

input

-

Boîtier pour RAIL DIN : 66 x 53 x 12,5mm

Reference : 0 – 20 / 0 – 20 RD

borne A

borne B

borne D

borne C

Boîtier pour montage sur PAROI

50,8 x 25,4 x 11mm

Reference 0 – 20 / 0 – 20 P

4342

ELECDAN Converter ZI 09300 BELESTA France –  tél. 05 61 01 61 40 –  relation-clients@elecdan-converter.fr  – Capital 152 450€ - Siret 30003210900021 – RC FOIX74B7 – APE 332B – TVA FR68300032109

0

A

-

C

+

D

sortie

entrée

charge

+ 24V

vis de serrage( 3mm

| entrée / sortie | 3 KV ~ |
| --- | --- |
| entrée / alim |  |
| sortie / alim |  |

Ce mini-module à triple isolement (3000V~) recopie rapidement et avec précision les signaux "0 à 20mA" appliqués sur son entrée

..Entrée.  0 à 20 mA ((Ve entre les bornes C et D (2,5V)

..Sortie.  0 à 20mA, sur charge de 0 à 500(

..Précision.  meilleure que 0,2%

..Régulation.  <5. 10-4, la charge variant de 0 à 500(

..Ondulation.  <50 µA

Temps de réponse.  <1 milliseconde (0,1ms à 100ms sur demande)

..Isolement.  Triple

..Tension de l'alimentation.

( standard, 24V dc ( 10%/ <25mA en charge et <10mA à vide

( alimentation en option:

- 24V~ ou 110V~ ou 230V~ (10% / 48hz à 400hz

- 5V ou 12V ou 48V dc

..Charge possible.  0 à 500( maxi

..Protections.

( inversion des branchements sur l'entrée et l'alimentation

( surintensité accidentelle en entrée : 40mA

( surcharges et courts-circuits

( surtensions bipolaires en sortie

( isolements 3000V~

( vibrations et tropicalisation: par moulage

( étanchéité iP67, hors connexions

( élimination du risque de faux contact(pas de commutateur DIL)

( élévation thermique négligeable (conversion à haut rendement)

( compatibilité électromagnétique CEM 89 /336 / CE

..Températures.

( coefficient : < 2.10-4 / °C

( fonctionnement : -20°C à +60°C

( stockage : - 40°C à + 90°C

..Trois présentations.

( montage sur Rail Din (RD)

( montage sur paroi avec connecteur externe et 2M3 de fixation (P)

( montage sur circuit imprimé broches(1mm (CI)

..En option.. boîtier tout aluminium, 89 x 35 x épaisseur 16 ou 30mm, pour les trois montages (M)

+ 24V

P/N . 0 – 20 / 0 – 20  P

0 à 20mA

CSA

13

Recopieur de courant

| REF. Standard (entrée 24V dc) | Dimensions des boîtiers (mm) - Poids (grammes) |
| --- | --- |
|  | Montage sur Rail Din (RD) Prof. x Haut. x Epais. / Poids | Montage sur Paroi (P) Long. x Larg. x Epais / Poids | Entraxes | Montage sur Circuit imprimé (CI) Long. x Larg. x Haut x Entraxes / Poids | PU.HT |

| 0-20 / 0-20 RD | 66 + 11 | 53 + 9 | 12,5 | 65g |  | Entraxes picots |  | 43,18 x (5,08 + 7,62 + 5,08) ou 43,18 x 43,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20 / 0-20 P |  | 50,8 | 25,4 + 10 | 11 | 35g | Entraxes des 2M3 : 43,18 |  |  |  |  |
| 0-20 / 0-20 CI |  |  | 50,8 | 25,4 | 11 | 30g |  |

| Tensions d'entrée en OPTION | 5V ou 12V ou 48V dc | 66 + 11 | 53 + 9 | 12,5 | 65g | 50,8 | 50,8 | 11 | 65g | Entraxes des 2M3 : 43,18 | 50,8 | 50,8 | 11 | 65g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24V~ou 110V~ou 230V~ |  | 53 | 22,5 | 125g | 70 + 10 | 50 | 21 | 148g | Entraxes des 2M3 : 60,96 | 50 | 70 | 21 | 135g |  |
|  | Faire suivre la référence par la tension d'entrée et le boîtier choisis – Exemple : 0-20 / 0-20 / 5 RD pour une tension d'alimentation optionnelle de 5V et boîtier Rail Din |

0 à 20mA

power

0

E

isolement 3000V~

alim standard 24V dc

B

0  à 20mA

à20mA

+

-

-

isolated analog signal

CONVERTER

triple isolation

elecdan@orange.fr

+

input

0 à 20mA